**План мероприятий по устранению замечаний по Предписанию об устранении нарушений обязательных требований от 23.05.2024 г. по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 70, корпус 3**

| **№ п/п** | **Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения** | **Мероприятие** | **Срок исполнения** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запор (замок) на дверях эвакуационного выхода спортивного зала на первом этаже не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (двери закрыты на ключ) | Будет произведена замена замка | 01.05.2025 |
| 2 | Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях, ведущих на лестничную клетку с 3 этажа приспособлений для самозакрывания (двери находятся в открытом состоянии) | КП ООО Айти53, запрос в Министерство для финансирования | 01.05.2025 |
| 3 | Оконные проемы, расположенные в наружных стенах лестничных клеток, не имеют устройств для открывания (отсутствуют ручки) | Будут установлены устройства для открывания | 01.05.2025 |
| 4 | Руководитель организации не обеспечил своевременное обслуживание внутреннего противопожарного водопровода (договор на обслуживание не представлен) | Планируется реконструкция ВПВ | По мере выделения средств |
| 5 | На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (система пожарной сигнализации и управления эвакуацией людей при пожаре) и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (документы не представлены) | Система противопожарной защиты устанавливалась в 2008 году, на тот момент документация не требовалась | По мере выделения средств |
| 6 | Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, не определил порядок и сроки проведения работ по очистке фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты | КП ООО «Архитектор Герасимов».  Запрошены средства в Министерстве на разработку проектной документации (НОКИ-116-И от 10.06.2024) | По мере выделения средств |
| 7 | Система пожарной сигнализации: 2 ДПИ в раздевалке актового зала на 1 этаже; 2ДПИ в кабинете №213 на 2 этаже находятся в неисправном состоянии (не сработал) - (протокол инструментального обследования от 17.05.2024) | КП ООО «ТБП».  Запрошены средства в Министерстве на разработку проектно-сметной документации (НОКИ-116-И от 10.06.2024) | По мере выделения средств |
| 8 | Звуковые сигналы СОУЭ не имеют требуемый уровень звука на всех этажах колледжа | КП ООО «ТБП».  Запрошены средства в Министерстве на разработку проектно-сметной документации (НОКИ-116-И от 10.06.2024) | По мере выделения средств |